#### Część I - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego

1.Do wyceny należy przyjąć ilość grzejników z rozwinięcia (Opis techniczny).

2. Nowa stolarka okienna:

- Konstrukcje okien dobrać analogicznie do występujących w budynku

- Szklenie podwójne zespolone, o wymaganych parametrach współczynnika przenikania ciepła dla pakietu szybowego

- Szprosy zewnętrzne wiedeńskie

- Słupki ruchome

- Okucia i klamki standardowe

3. Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1 dotyczy pakietu szybowego.

4. Parapety wewnętrzne należy wykonać z materiału i kolorystyki dobranej analogicznie to stolarki okiennej. Parapety wykonać z litego drewna sosnowego,  klejone z węższych elementów.

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy tytan – cynk

5. Kwatery stałe przedstawione na rysunku A13 branży architektonicznej należy wykonać jako okna rozwierne, w celu umożliwienia ich wyczyszczenia. Pozostałe okna bez zmian.

6. Instalacja C.O. - wymiennik płytowy

Maksymalne ciśnienie robocze: 25 bar

Temperatura min./max.    -10/180 st. C

Pofałdowanie płyt:  M

Liczba płyt: 100

Pojemność/kanał : 0,140 - 1,160 l

Króćce: G2x52

Materiał: stal nierdzewna, nr 1.4404

Lutowanie twarde:  Miedź

Grubość izolacji:  27 - 30 mm

Przewodność cieplna izolacji:   0,029 W/mK

Gabaryty zewnętrzne:

szerokość: 250 - 300 mm

wysokość: 700 - 750 mm

głębokość: 250 - 350 mm