Załącznik nr 1  do Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

Warunki techniczne wykonania 
i odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków

I.	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

1.	Program funkcjonalno – użytkowy

1.1.	Definicja i zasada działania
Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest urządzeniem służącym do oczyszczania ścieków socjalno - bytowych pochodzących z zabudowy mieszkaniowej, usługowej typu: pensjonat dom jednorodzinny itp. i pozwala na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu.
Są to urządzenia:
-	autonomiczne: oczyszczające ścieki wyłącznie z obiektów, dla których zostały zaprojektowane
-	mechaniczno-biologiczne: wykorzystują procesy technologiczne mechanicznego i biologicznego oczyszczania,
-	grawitacyjne: w ogromnej większości przypadków oparte na zasadzie grawitacyjnego przepływu cieczy. w szczególnych przypadkach stosuje się pompowe dostarczanie ścieków do urządzeń oczyszczalni
-	 bytowo-gospodarcze: oczyszczają wyłącznie ścieki z gospodarstw domowych i zakładów usługowych, czyli wodę zużytą na potrzeby sanitarno-gospodarcze.
Zasadą działania oczyszczalni przydomowej jest dwustopniowe, mechaniczno-biologiczne oczyszczania ścieków przebiegające w dwóch etapach:
•	 dekantacja (oddzielanie) zanieczyszczeń stałych i lżejszych od wody,
•	 biochemiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych z udziałem bakterii początkowo
             beztlenowych następnie tlenowych, (w zależności od typu instalacji, degradacja
             zanieczyszczeń najczęściej wspomagana jest dodawaniem biopreparatów),
•	 wprowadzenie ścieków poprzez drenaż rozsączający do gruntu rodzimego, który stanowi      odbiornik ścieków oczyszczonych jest to zarazem element końcowego oczyszczania.

W pierwszym etapie fekalia podczyszczane są mechaniczne w jedno lub kilkukomorowym osadniku gnilnym, gdzie panują warunki beztlenowe. Ciała stałe opadają na dno tworząc osad, który ulega powolnej mineralizacji. Na powierzchni tworzy się kożuch z zanieczyszczeń lżejszy od wody - najczęściej tłuszczów oraz piany powstającej w trakcie fermentacji masy organicznej. Aby proces był skuteczny musi trwać co najmniej trzy doby. Dlatego wymagana jest właściwa pojemność osadnika gnilnego w stosunku do ilości dopływających ścieków. Jest to podstawowe kryterium doboru wielkości instalacji dla konkretnej zabudowy i ilości przyłączonych mieszkańców..
Etap drugi oczyszczania ścieków bytowych, to ich doczyszczanie w warunkach tlenowych za pomocą drenażu rozsączającego je w grunt. Występuje tu również aktywna filtracja.
Warunkiem koniecznym zajścia tego procesu są grunty luźne, porowate o odpowiednim współczynniku wodoprzepuszczainości (filtracji) takie jak: piaski drobne, średnie i grube bez przewarstwień z frakcji nieprzepuszczalnej (np. gliny).

2. Warunki techniczne budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
      2.1. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna w budynku
Przepływ ścieków przez urządzenia oczyszczalni odbywa się grawitacyjnie. Dlatego też rzędna poziomu wyjścia z budynku determinuje poziom posadowienia osadnika i dalej drenażu. W związku z tym zalecane jest wyjście wewnętrznej instalacji z budynku na głębokości około 3050cm. Należy przyjmować zasadę. że im głębiej pod ziemią znajduje się wyjście ścieków z budynku. tym większe są koszty inwestycyjne oczyszczalni. .
Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi być wyposażona w sprawną wentylację grawitacyjną (lub mechaniczną) odprowadzającą na zewnątrz gazy fermentacyjne (ruch gazów jest odwrotny do kierunku przepływu ścieków). Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna w budynku musi być szczelna i wentylowana rurą wywiewną o średnicy 100mm wyprowadzoną ponad połać dachu.

2.2. Osadnik gnilny
Stanowi szczelny zbiornik o ilościach komór, wymiarach) i indywidualnych rozwiązaniach instalacyjno-materiałowych zależnych od poszczególnych producentów/dostawców technologii. Typoszereg/pojemność musi być dobrana do ilości obsługiwanych mieszkańców.
Wymagania techniczne:
· zbiorniki monolityczne szczelne wykonane z polimerobetonu, polietylenu, laminatów
  chemoutwardzalnych lub betonu o klasie B-45,
· posadowienie w gruncie rodzimym na 10-centymetrowej warstwie wyrównawczej piasku,
· zabudowa w terenie podmokłym na betonowej płycie. fundamentowej z B-15, mocowanie
  zbiorników z tworzyw za pomocą pasów kotwicznych,
· przestrzeń pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu wypełnić piaskiem stabilizowanym
  cementem w proporcji: 50kg na 1m3, (dotyczy zbiorników z tworzyw),
· lokalizacja od ściany budynku: 3 do10m,	.
· zaleca się ocieplenie przewodu doprowadzającego ścieki, jeżeli odległość jest większa niż 5m
  stosowanie izolacji termicznej jest konieczne,
· zagłębienie wylotu z osadnika: do 80cm (max.1,0m, w razie konieczności stosować ocieplenie),
· spadek przewodu doprowadzającego ścieki z budynku 2-3% (2-3cm/m).

     2.3. Etap trzeci - doczyszczanie
Integralną częścią przydomowej oczyszczalni ścieków jest system rur drenażowych równomiernie doprowadzający ścieki do końcowego doczyszczania w gruncie. Przyjmuje się zwykle 12 mb drenażu 110 PCW na jednego mieszkańca.
Instalacja drenażu:
· ułożenie na 50cm warstwie gruntu dobrze przepuszczalnego ( 10cm piasku, 40cm żwiru d10=20-
  40mm) i przykrycie geowłókniną (brzegi wywinięte do góry),
 · spadek drenażu: 1 %,	.
· odległość między rurami drenażowymi nie mniej niż 1,5 m,
· szerokość rowu drenarskiego (rozłączającego): 0,5 do 1,2m,	
· długość jednej nitki drenażu do 20m (nie zaleca się dłuższych),
· głębokość posadowienia drenażu: uzależniona od warunków lokalnych oraz zabudowy
  osadnika: technicznie, standardowo przyjmuje się 50-60cm, minimalnie 35cm, max. 80-100cm,
· nitki drenażu zakończone rurą wywiewną wyprowadzoną 0,5m nad powierzchnię.

3. Warunki techniczno - prawne budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
	3.1. Kryteria lokalizacja obiektu
	Przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków należy spełnić następujące wymagania:
•	odległość między rzędną drenu rozsączającego, a swobodnym poziomem zwierciadła wody gruntowej - nie mniejsza niż 1,5m,
•	drenaż ułożony w gruntach przepuszczalnych (o współczynniku filtracji umożliwiającym odbiór ścieków),
•	odległość od budynku – min. 3m,
•	odległość drenażu od działki sąsiedniej - min. 2m; od ulicy - min. 3m,
•	odległość drenów od drzewa – min. 3m,
•	odległość ochronna od ujęć wodnych, źródeł wody pitnej (studni) – min. 30m (również studni sąsiada).

3.2. Wymagania ogólne realizacji inwestycji
a)	Dokonanie zgłoszenia dotyczącego rozpoczęcia budowy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim zgodnie z wymaganiami w/w wydziału.
b)	Przygotowanie dokumentacji geologicznej określającej przydatność podłoża gruntowego do zabudowy drenażu rozsączającego (min. 1 odwiert o głębokości nie mniejszej niż 4m w miejscu przewidywanej lokalizacji drenażu) oraz rzędną poziomu wód gruntowych (w uzasadnionych przypadkach, przy lokalizacji oczyszczalni w sypkich gruntach przepuszczalnych (piaski średnie i grube), gdzie występuje małe prawdopodobieństwo przewarstwień frakcją nieprzepuszczalną, dopuszcza się określenie przydatności gruntu przez uprawnionego projektanta/kierownika budowy na podstawie przekopów próbnych - należy dostarczyć ocenę przydatności).
c)	Przygotowanie dokumentacji wykonawczej producenta instalacji z określeniem doboru i podstawowych danych techniczno-technologicznych oraz roboczy szkic sytuacyjny w skali 1:100 - 200 zagospodarowania terenu działki i lokalizacji oczyszczalni.
d)	Zlecenie wykonania inwestycji specjalistycznej firmie lub wykonywanie jej we własnym zakresie pod nadzorem osoby uprawnionej, o której mowa w pkt. d.
e)	Powołanie do kierowania robotami budowlanymi osoby posiadającej budowlane uprawnienia wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. W przypadku wykonania montażu przez firmę specjalistyczną, zazwyczaj wykonywany jest on pod nadzorem osoby uprawnionej i w takim wypadku nie ma konieczności powoływania kierownika budowy.
f)	Do zabudowy wykorzystywane mogą być wyłącznie urządzenia nowe posiadające aprobatę techniczna do stosowania w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego(dostarcza producent/dystrybutor).

3.3. Warunki końcowe wykonania obioru
Zgłoszenie (na piśmie) do Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim zakończenia inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego i potwierdzenie funkcjonowania urządzenia, które następują z zachowaniem poniższej procedury.
1)	Odbioru budowy dokonuje w obecności Inwestora komisja powołana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, która ocenia zgodność wykonania z dokumentacją techniczną oraz wymogami niniejszych warunków.
2)	Odbiór następuje po zakończeniu prac budowlano-montażowych.
3)	Na etapie czynności odbiorowych Inwestor zobowiązany jest przedłożyć:
-	dokumentację, o której mowa w pkt 3.2 ppkt a, b, c,
-	dokumentację techniczną wraz z instrukcją obsługi i eksploatacji,
-	dokumenty o dopuszczeniu produktu do stosowania w budownictwie.
4)	Z czynności odbiorowych sporządzany zostaje protokół. Pozytywna opinia komisji uprawnia Inwestora (beneficjenta) do złożenia wniosku o płatność.
5)	W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad, uchybień lub innych nieprawidłowości, komisja wydaje zalecenia dotyczące ich usunięcia. Po zrealizowaniu powyższych beneficjent może wystąpić o ponowny odbiór